## Prim-Sec
PLANILHA EM DESENVOLVIMENTO COM A ABRAVA
Tipo do Circuito de Água Gelada | Input |  | Primário/ Secundário
Cidade | Input |  | São Paulo | Info
Horário de Funcionamento do sistema - Semana | Input |  | 08:00 - 19:00 | Info
Horário de Funcionamento do sistema - Sab/Dom | Input |  | --- | Info
Tem economizador (Circuito de Ar)? | Input |  | Não | Info
Qual temperatura para Economizador? | Input | ºC |  | Info
Total de Horas em Operação | Rede Neural | h | 4550 | Info
Carga Interna - Pico Verão | Input | kW | 1956.35 | 55%
Carga Externa - Pico Verão | Input | kW | 1600.65 | 45%
Carga Térmica Total - Pico Verão | Input | kW | 3557
Condensação - Ar ou Água? | Input |  | água
Qtde Chillers Operantes | Input |  | 2
Capacidade Minima - 1 Chiller | Calc | kW | 1778.5
Capacidade Projeto - 1 Chiller | Calc/Input | kW | 1867.425 | Default = | QMin-1CH x 1.05 | Valor Mínimo de Input > Capacidade Minima - 1 Chiller
Temp. Entrada de Água Resfriamento - Projeto | Input | ºC | 27.5
Temp Entrada de Água de Resfriamento Mínima (dado de catálogo do Fabricante do Chiller) | Input | ºC | 11.5
COP - 100% QCH | Input |  | 6.439
Qtde BAGPs Operantes | Input |  | 2 | Default = | Qtde Chillers
DT - Agua Gelada | Input | ºC | 7
Perda de Pressão - Chillers | Input | m.c.a. | 5.5 | Default
Vazao | Calc/Input | m³/h | 229.4265
Altura Manométrica da Bomba | Input | m.c.a. | 13 | Default
Eficiência da Bomba | Input | % | 81.7 | Default
Potência Absorvida no Eixo | Calc | kW | 10.1406
Potência Nominal do Motor | Input | kW | 11 |  | Valor Mínimo de Input > Potência Absorvida no Eixo
Bombas em Barrilete ou Dedicadas? | Input | B/D | B | Default
Inversor de Frequência (VFD)? | Input | S/N | s | Default
Controle Vazão? (se houver VFD) | Input | S/N | s | Default
Qtde Circuitos Secundarios | Input |  | 1
Qtde BAGSs Operantes | Input |  | 2
DT - Agua Gelada | Input | ºC | 7
Perda de Pressão (Ramal do Fan Coil de Referencia) | Input | m.c.a. | 11 | Default
Vazao | Calc/Input | m³/h | 218.5014 |  | Valor Mínimo de Input = Calc
Altura Manométrica da Bomba | Input | m.c.a. | 23 | Default
Eficiência da Bomba | Input | % | 83.5 | Default
Potência Absorvida no Eixo | Calc | kW | 16.7183
Potência Nominal do Motor | Input | kW | 18.5 |  | Valor Mínimo de Input > Potência Absorvida no Eixo
Qtde BACs Operantes | Input |  | 2 | Default = | Qtde Chillers
DT - Agua Resfriamento | Input | ºC | 7
Perda de Pressão - Chillers | Input | m.c.a. | 5.5 | Default
Vazao | Calc/Input | m³/h | 265.0573 |  | Valor Mínimo de Input = Calc
Altura Manométrica da Bomba | Input | m.c.a. | 17 | Default
Eficiência da Bomba | Input | % | 83.9 | Default
Potência Absorvida no Eixo | Calc | kW | 14.9185
Potência Nominal do Motor | Input | kW | 15 |  | Valor Mínimo de Input > Potência Absorvida no Eixo
Bombas em Barrilete ou Dedicadas? | Input | B/D | b | Default
Inversor de Frequência? | Input | S/N | S | Default
Controle Vazão? | Input | S/N | s | Default
Qtde Torres | Input |  | 2 | Default = | Qtde Chillers
Vazao | Calc/Input | m³/h | 265.0573 |  | Valor Mínimo de Input = Calc
Efficácia das Torres | Calc | kW/ºC | 311.7816
Potência Nominal do Motor | Input | kW | 9.2
Approach na bacia da Torre (Temp.Saida - TBU) | Input | ºC | 4 | Default
Inversor de Frequência? | Input | S/N | S | Default
Válvula de Bloqueio Motorizada na Entrada? | Input | S/N | S | Default
Condicionadores de Ar - Água Gelada (Fan Coils / AHUs) | Carga Térmica | Potência Eixo do Ventilador | Qtde | Face | Carga Térmica Total | Potência Total Eixo do Ventilador | Carga Térmica Pico | Potência Pico Eixo do Ventilador |  | Carga Térmica Pico
| kW | kW |  | (L / O) | kW | kW | kW | kW |  | O | L
Típico | 136.5 | 7.37 | 13 | O | 1774.5 | 95.81 | 1774.5 | 95.81 |  | 1774.5 | 0
Típico | 109 | 6.11 | 13 | L | 1417 | 79.43 | 1122.8996 | 49.88 |  | 0 | 1417
Ar Externo | 69.7 | 3.53 | 1 | O | 69.7 | 3.53 | 69.7 | 3.53 |  | 69.7 | 0
Outro | 98.2 | 5.41 | 1 | O | 98.2 | 5.41 | 98.2 | 5.41 |  | 98.2 | 0
Outro | 71.5 | 4.01 | 5 | L | 357.5 | 20.05 | 283.3004 | 12.5909 |  | 0 | 357.5
Outro | 18.2 | 0.89 | 7 | O | 127.4 | 6.23 | 127.4 | 6.23 |  | 127.4 | 0
Outro | 27 | 1.33 | 3 | O | 81 | 3.99 | 81 | 3.99 |  | 81 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total - Condicionadores de Ar |  |  |  |  | 3925.3 | 214.45 | 3557 | 177.4409 |  | 2150.8 | 1774.5
|  |  |  | Chillers | [5 empty] | BAGPs | [5 empty] | BAGSs |  |  |  |  | BACs | [5 empty] | Torres de Resfriamento |  |  |  |  | CAG - Total |  |  |  |  | Condicionadores de Ar |  |  | Sistema de Ar Condicionado - Total
% Carga Térmica | % Horas | TBS Ar | TBU Ar | Qtde | %QCH | Temp. Entrada Água Resf. | Temp. Entrada Ar Externo | COP | WTotal | Qtde | Vazão Total | H | Efic | WTotal | Verif. Motor | Qtde | Vazão Total | H | Efic | WTotal | Qtde | Vazão Total | H | Efic | WTotal | Verif. Motor | Qtde | Vazão Total | Temp. Entrada | Effic | WTotal | % Carga Térmica | WTotal-Chillers | WTotal-CAG | COPTotal-CAG | SPLVCAG | % Carga Térmica | Carga Térmica | WTotal | % Carga Térmica | WTotal-CAG | WTotal-AC | COPTotal-AC | SPLVAC
|  | ºC | ºC |  |  | ºC | ºC |  | kW |  | m³/h | m.c.a. | % | kW |  |  | m³/h | m.c.a. | % | kW |  | m³/h | m.c.a. | % | kW |  |  | m³/h | ºC | kW/ºC | kW |  | kW | kW |  |  |  | kW | kW |  | kW | kW
100% | 11% | 32.5 | 23.3 | 2 | 95.24% | 27.3 | --- | 6.794 | 523.5502 | 2 | 458.853 | 13 | 81.7 | 20.2811 | OK | 2 | 437.0029 | 23 | 81.7 | 34.1734 | 2 | 530.1145 | 17 | 83.9 | 29.8369 | OK | 2 | 530.1145 | 33.9198 | 300.9416 | 16.5468 | 100% | 523.5502 | 624.3884 | 5.6968 | 6.8822 | 100% | 3557 | 177.4409 | 100% | 624.3884 | 801.8293 | 4.4361 | 5.6118
75% | 53% | 27.3 | 19.1 | 2 | 71.43% | 23.1 | --- | 8.487 | 314.3337 | 2 | 458.853 | 13 | 81.7 | 20.2811 | OK | 2 | 327.7521 | 17.75 | 81.7 | 19.7797 | 2 | 530.1145 | 17 | 83.9 | 29.8369 | OK | 2 | 530.1145 | 27.9378 | 244.3287 | 8.855 | 75% | 314.3337 | 393.0865 | 6.7867 |  | 75% | 2667.75 | 99.8105 | 75% | 393.0865 | 492.897 | 5.4124
50% | 31% | 25.1 | 17.5 | 1 | 95.24% | 21.5 | --- | 9.315 | 190.9286 | 1 | 229.4265 | 11.206 | 81.7 | 8.7412 | OK | 1 | 218.5014 | 14 | 81.7 | 10.4006 | 1 | 265.0573 | 14.0345 | 83.9 | 12.316 | OK | 1 | 265.0573 | 27.89 | 294.1972 | 7.7295 | 50% | 190.9286 | 230.1159 | 7.7287 |  | 50% | 1778.5 | 44.3602 | 50% | 230.1159 | 274.4762 | 6.4796
25% | 5% | 19 | 11 | 1 | 47.62% | 15 | --- | 6.271 | 141.8035 | 1 | 229.4265 | 11.206 | 81.7 | 8.7412 | OK | 1 | 109.2507 | 11.75 | 81.7 | 4.3645 | 1 | 265.0573 | 14.0345 | 83.9 | 12.316 | OK | 1 | 265.0573 | 18.3453 | 187.3189 | 1.9952 | 25% | 141.8035 | 169.2205 | 5.255 |  | 25% | 889.25 | 11.0901 | 25% | 169.2205 | 180.3105 | 4.9318
[11 empty] | 0.25 | [10 empty] | 0.25
| RN | RN | RN | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc | Input | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc | Calc |  | Calc | Calc | Calc | Calc |  | Calc | Calc |  | Calc | Calc | Calc | Calc
|  |  |  | Valor Máx = Qtde Chillers Operantes | [5 empty] | Valor Máx = Qtde BAGPs Operantes |  | Valor Min = Perda de Pressão - Chillers (D26) + 5 m.c.a | Valor Máx= Efic a 100% |  |  | Valor Máx = Qtde BAGSs Operantes |  | Valor Min = Perda de Pressão - Ramal Fan-Coil Referencia (D39) +1 m.c.a. | Valor Máx= Efic a 100% |  | Valor Máx = Qtde BACs Operantes |  | Valor Min = Perda de Pressão - Chillers (D49) + 5 m.c.a | Valor Máx= Efic a 100% |  |  | Valor Máx = Qtde Torres Operantes

## Prim-Variavel
PLANILHA EM DESENVOLVIMENTO COM A ABRAVA
Tipo do Circuito de Água Gelada | Input |  | Primário Variável
Cidade | Input |  | São Paulo | Info
Horário de Funcionamento do sistema - Semana | Input |  | 08:00 - 19:00 | Info
Horário de Funcionamento do sistema - Sab/Dom | Input |  | --- | Info
Tem economizador (Circuito de Ar)? | Input |  | Não | Info
Qual temperatura para Economizador? | Input | ºC | 12.5 | Info
Total de Horas em Operação | Rede Neural | h | 4550 | Info
Carga Interna - Pico Verão | Input | kW | 1956.35 | 55%
Carga Externa - Pico Verão | Input | kW | 1600.65 | 45%
Carga Térmica Total - Pico Verão | Input | kW | 3557
Condensação - Ar ou Água? | Input |  | água
Qtde Chillers Operantes | Input |  | 2
Capacidade Minima - 1 Chiller | Calc | kW | 1778.5
Capacidade Projeto - 1 Chiller | Input | kW | 1867.425 | Default = | QMin-1CH x 1.05 | Valor Mínimo de Input > Capacidade Minima - 1 Chiller
Vazão Mínima Permitida no Chiller (dado de catálogo do Fabricante do Chiller) | Input | % Vazão Total | 50%
Temp. Entrada de Água Resfriamento - Projeto | Input | ºC | 27.5
Temp Entrada de Água de Resfriamento Mínima (dado de catálogo do Fabricante do Chiller) | Input | ºC | 11.5
COP - 100% QCH | Input |  | 6.439
Qtde Circuitos Secundarios | Input |  | 1 | Default
Qtde BAGs Operantes | Input |  | 2 | Default = | Qtde Chillers
DT - Agua Gelada | Input | ºC | 7 | Default
Perda de Pressão - Chillers | Input | m.c.a. | 5.5 | Default
Perda de Pressão - Ramal Fan-Coil Referencia | Input | m.c.a. | 11 | Default
Vazao | Calc/Input | m³/h | 229.4265 |  | Valor Mínimo de Input = Calc
Altura Manométrica da Bomba | Input | m.c.a. | 29 | Default
Eficiência da Bomba | Input | % | 84.7 | Default
Potência Absorvida no Eixo | Calc | kW | 21.82
Potência Nominal do Motor | Input | kW | 22 |  | Valor Mínimo de Input > Potência Absorvida no Eixo
Qtde BACs Operantes | Input |  | 2 | Default = | Qtde Chillers
DT - Agua Resfriamento | Input | ºC | 7
Perda de Pressão - Chillers | Input | m.c.a. | 5.5 | Default
Vazao | Calc/Input | m³/h | 265.0573 |  | Valor Mínimo de Input = Calc
Altura Manométrica da Bomba | Input | m.c.a. | 17 | Default
Eficiência da Bomba | Input | % | 85.1 | Default
Potência Absorvida no Eixo | Calc | kW | 14.7081
Potência Motor | Input | kW | 15 |  | Valor Mínimo de Input > Potência Absorvida no Eixo
Bombas em Barrilete ou Dedicadas? | Input | B/D | b | Default
Inversor de Frequência? | Input | S/N | S | Default
Controle Vazão? | Input | S/N | s | Default
Qtde Torres | Input |  | 2 | Default = | Qtde Chillers
Vazao | Input/ Calc | m³/h | 265.0573 |  | Valor Mínimo de Input = Calc
Efficácia | Calc | kW/ºC | 311.7816
Potência Nominal do Motor | Input | kW | 9.2
Approach na bacia da Torre (Temp.Saida - TBU) | Input | ºC | 4 | Default
Inversor de Frequência? | Input | S/N | S | Default
Válvula de Bloqueio Motorizada na Entrada? | Input | S/N | S | Default
Condicionadores de Ar - Água Gelada (Fan Coils / AHUs) | Carga Térmica | Potência Eixo do Ventilador | Qtde | Face | Carga Térmica Total | Potência Total Eixo do Ventilador | Carga Térmica Pico | Potência Pico Eixo do Ventilador |  | Carga Térmica Pico
| kW | kW |  | (L / O) | kW | kW | kW | kW |  | O | L
Típico | 136.5 | 7.37 | 13 | O | 1774.5 | 95.81 | 1774.5 | 95.81 |  | 1774.5 | 0
Típico | 109 | 6.11 | 13 | L | 1417 | 79.43 | 1122.8996 | 49.88 |  | 0 | 1417
Ar Externo | 69.7 | 3.53 | 1 | O | 69.7 | 3.53 | 69.7 | 3.53 |  | 69.7 | 0
Outro | 98.2 | 5.41 | 1 | O | 98.2 | 5.41 | 98.2 | 5.41 |  | 98.2 | 0
Outro | 71.5 | 4.01 | 5 | L | 357.5 | 20.05 | 283.3004 | 12.5909 |  | 0 | 357.5
Outro | 18.2 | 0.89 | 7 | O | 127.4 | 6.23 | 127.4 | 6.23 |  | 127.4 | 0
Outro | 27 | 1.33 | 3 | O | 81 | 3.99 | 81 | 3.99 |  | 81 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Outro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total - Condicionadores de Ar |  |  |  |  | 3925.3 | 214.45 | 3557 | 177.4409 |  | 2150.8 | 1774.5
|  |  |  | Chillers | [5 empty] | BAGs |  |  |  |  | BACs | [5 empty] | Torres |  |  |  |  | CAG - Total |  |  |  |  | Condicionadores de Ar |  |  | Sistema de Ar Condicionado - Total
% Carga Térmica | % Horas | TBS Ar | TBU Ar | Qtde | %QCH | Temp. Entrada Água Resf. | Temp. Entrada Ar Externo | COP | WTotal | Qtde | Vazão Total | H | Efic | WTotal | Qtde | Vazão Total | H | Efic | WTotal | Verif. Motor | Qtde | Vazão Total | Temp. Entrada | Effic | WTotal | % Carga Térmica | WTotal-Chillers | WTotal-CAG | COPTotal-CAG | SPLV | % Carga Térmica | Carga Térmica | WTotal | % Carga Térmica | WTotal-CAG | WTotal-AC | COPTotal-AC | SPLVAC
|  | ºC | ºC |  |  | ºC | ºC |  | kW |  | m³/h | m.c.a. | % | kW |  | m³/h | m.c.a. | % | kW |  |  | m³/h | ºC | kW/ºC | kW |  | kW | kW |  |  |  | kW | kW |  | kW | kW
100% | 11% | 32.5 | 23.3 | 2 | 95.24% | 27.3 | --- | 6.794 | 523.5502 | 2 | 437.0029 | 29 | 84.7 | 41.562 | 2 | 530.1145 | 17 | 84.7 | 29.5551 | OK | 2 | 530.1145 | 33.9198 | 300.9416 | 16.5468 | 100% | 523.5502 | 611.2141 | 5.8196 | 7.1663 | 100% | 3557 | 177.4409 | 100% | 611.2141 | 788.655 | 4.5102 | 5.7998
75% | 53% | 27.3 | 19.1 | 2 | 71.43% | 23.1 | --- | 8.487 | 314.3337 | 2 | 327.7521 | 21.125 | 84.7 | 22.7068 | 2 | 530.1145 | 17 | 84.7 | 29.5551 | OK | 2 | 530.1145 | 27.9378 | 244.3287 | 8.855 | 75% | 314.3337 | 375.4507 | 7.1055 |  | 75% | 2667.75 | 99.8105 | 75% | 375.4507 | 475.2612 | 5.6132
50% | 31% | 25.1 | 17.5 | 1 | 95.24% | 21.5 | --- | 9.315 | 190.9286 | 1 | 218.5014 | 15.5 | 84.7 | 11.1071 | 1 | 265.0573 | 14.0345 | 84.7 | 12.1997 | OK | 1 | 265.0573 | 27.89 | 294.1972 | 7.7295 | 50% | 190.9286 | 221.9649 | 8.0125 |  | 50% | 1778.5 | 44.3602 | 50% | 221.9649 | 266.3251 | 6.6779
25% | 5% | 19 | 11 | 1 | 47.62% | 15 | --- | 6.271 | 141.8035 | 1 | 120.4489 | 12.3674 | 84.7 | 4.8854 | 1 | 265.0573 | 14.0345 | 84.7 | 12.1997 | OK | 1 | 265.0573 | 18.3453 | 187.3189 | 1.9952 | 25% | 141.8035 | 160.8838 | 5.5273 |  | 25% | 889.25 | 11.0901 | 25% | 160.8838 | 171.9738 | 5.1708
0.25
| RN | RN | RN | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc | Input | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc/ Input | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc/ Input | Calc | Calc | Calc | Calc |  | Calc | Calc | Calc | Calc |  | Calc | Calc |  | Calc | Calc | Calc | Calc
|  |  |  | Valor Máx = Qtde Chillers Operantes | [5 empty] | Valor Máx = Qtde BAGs Operantes |  | Valor Min = Perda de Pressão - Ramal Fan-Coil Referencia (D39) +2 m.c.a. | Valor Máx= Efic a 100% |  |  | Valor Máx = Qtde BACs Operantes |  | Valor Min = Perda de Pressão - Chillers (D49) + 5 m.c.a | Valor Máx= Efic a 100% |  | Valor Máx = Qtde Torres Operantes